技术要求

# 二O二三年四月

# 一、概述

本次采购内容包括-658米配电所、-703水泵房和-703中央变电所配电高压开关柜等。供货厂商应仔细阅读技术规格书中制定的全部规定，可提供比本技术规格书规定的更优越的设备和材料，以便用户选择。正常生产所需要的配电控制设备及元器件无论在本技术规格书中是否加以说明，均应完备地提供。6kV配电一次系统图及供货范围中列出的各部件的技术数据由供货厂商加以完善。易损部件应有备件。

供货厂商应提供免费的技术服务和人员培训。

# 二、标准和规定

本变电所配电及控制设备的设计、生产、检验应符合适用的最新版国家标准(GB)或在国际范围内被接受的具有不低于（不限于）下列标准的标准。

·《煤矿安全规程》（2005年版）

·《矿用一般型电气设备》

·《3-110kv高压配电装置设计规范》（GB50060-92）

·《电力装置的继电保护和自动装置的设计规范》（GB50062-92）

·《低压配电设计规范》（GB50054-95）

·《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性》（GB/T13926-92））

·《电气设备的抗干扰特性基本测量方法》（GB4859-84）

· 现行国家电工委员会及行业的其它有关标准。进口电气设备遵守国际电工委员会IEC标准。

·《煤矿通信、检测、控制用电工产品通用技术条件》（MT209）

投标厂商可采用高于或相当于上述中国及国际标准的各国的国家标准、规范。投标厂商所使用的标准、规范均应是投标时的有效版本。计量单位应以国际单位制（SI）表示。

# 三、技术要求

3.1高压开关柜

根据要求，

-658m中段采区6kV变电所采用GKG-12型矿用一般型高压真空配电装置3台（见6kV主接线系统图）,含旧柜拆除及现场售后服务。

-658m中央变电所采用GKG-12型矿用一般型高压真空配电装置4台（柜体与母排设计与原来KGS1-15D相同）,含旧柜拆除及现场售后服务。

-658m牵引变电所采用GKG-12型矿用一般型高压真空配电装置3台,含旧柜拆除及现场售后服务。

3.1.1高压开关柜主要技术参数

(1) 额定电压：6kV

(2) 最高工作电压：7.2kV

(3) 额定电流：630A

(4) 主母线：TMY-80*6

(5) 绝缘水平：断路器柜及断路器设备1分钟工频耐压42kV，雷电冲击耐压（全波）75kV。

(6) 额定短路开断电流：31.5kA

(7) 额定关合电流：80kA（峰值）

(8) 额定短时耐受电流：31.5kA(3s)

(9) 额定峰值耐受电流：80kA

(10) 分、合闸电源：DC 220V

开关柜中各组件及其支架绝缘件的外绝缘爬距(与最高电压之比)环氧树脂绝缘不小于2.0cm／kV，并且应按高海拔修正。柜内各相导体的相间及相对地绝缘距离，必须按海拔进行修正，在凝露状态下各导体相间及相对地绝缘件的外绝缘均满足要求，并且应进行完整的凝露试验。

3.1.2 高压开关柜主要技术要求

(1) 开关柜的防护等级为IP54。

(2) 开关柜应严格符合“五防”要求，即：

·防止误分、误合断路器。

·防止带负荷误分、误合隔离开关

·防止带电关合接地开关

·防止接地开关闭合时接通电源。

·防止误入带电间隔

（3）断路器及其操动机构

·断路器应有可靠的“防跳”功能，防跳装置接线应便于用户根据设计要求；选择接入或解除。

·断路器的操动机构，在任何状态都可以电气和机械跳闸。

·所有操动机构和辅助开关的接线，除有特殊要求外，同规格均应采用相同接线。

(4) 高压开关柜应按相关规范具有过流、欠压、短路及接地绝缘检测等保护功能，按相关规范配电流、电压等测量仪表。继电器的布置应考虑防震。当断路器操作时，继电器不误动作。设备端子均有标字牌，对外引接电缆的端子均通过端子排。静态装置和强电二次回路的导线应尽量分开在不同槽内引接，每排留有15％的备用端子。每个端子只能接一根导线，内部跨度接线可以接两根导线。导线均选用交联聚乙烯绝缘，电压不小于500V的铜绞线。设备端子均有标字牌，CT二次侧引到端子的连线用铜线最小截面不小于2.5mm2，表计、控制、信号和保护回路的连接用铜线，最小截面不小于1.5 mm2。

(5) 控制和表计开关分别采用相同外形与把手的通用组合开关，相同用途的开关手柄操作方向一致。

(6)小母线不少于8根。

(7)开关柜内的照明和除湿加热器电源AC220V由用户提供由小母线引接，手动控制，由开关厂配置。

(8)开关柜内装设6kV微机保护测控单元，，开关柜厂家必须遵照微机保护测控单元提出的设计要求进行设备安装及接线。

微机保护测控单元应有通讯接口，将数据上传到上位机系统。

(9) 开关柜需考虑装设零序电流互感器。

(10) 母线与开关柜成套供货。

(11) 柜体颜色由甲方定暂定颜色为米灰色RAL7035。

(12) 外型尺寸mm（宽×深×高）： 按图施工。

(13) 主回路导电部分及主回元器件安装用的所有螺柱、螺帽、平弹垫采用Q235不锈钢。

（14）开关柜可以并列安装也可以单独安装，各种安装方式不影响正常使用。

3.1.3柜内主要设备及参数（见6kV主接线系统图）

6kV配电一次系统图各元器件的技术数据由供货厂商加以完善补充，保证系统配置的正确性，使整个系统动作可靠、性能优良、满足生产需要。

高压真空断路器：断路器品牌选用陕西华电、鑫龙和宝光或同等品牌 。

额定电压： 10kV

额定电流：630A

额定短路开断电流：31.5kA

操作循环：分-0.3S-合分-180S-合分

断路器配用弹簧机构且机构与开关为一体式

真空泡为陶瓷型

额定短路电流开断次数             ≥50次

机械寿命                         ≥20000次

操作电源电压：                   直流220V.

操作电压变动范围：              分励脱扣70-110％

失压脱扣0-35％

机构辅助开关                    5常开5常闭接点

多能仪表：三相多功能电力仪表具有精确的电力运行参数测量，有功/无功电能计量等，485通讯接口等功能，选用江阴东瑞、合肥君冠、因泰莱优质产品。智能除湿器采用国产优质系列产品。

其它元器件选型不低于图纸参数要求，元器件选择须在有色冶金行业有应用业绩。

3.2 微机保护装置系统：

包括高压柜微机保护装置。

主要配置及技术要求

(1)配置保护监控装置，型号为PA150系列，均就地安装于6kV开关柜上。

(2)进线柜设置微机线路保护装置，具有短路延时、过载保护。

(3)馈电柜设置微机馈出线保护装置，具有短路速断、过载及接地保护。

(4)变压器柜设置微机变压器保护装置，具有短路速断、过载保护。

(5)联络柜设置微机母联保护装置，具有短路速断保护。

(6)互感器选用大连一互、二互、华忆或同等档次产品。

(7)其它：过电压保护器选用普通氧化锌避雷器，分合闸及储能状态指示选用普通指示灯。

# 四、备品及专用工具

(1) 制造厂应提供一年试用期内的备品备件及工具并列出明细。

(2) 备品备件单独装箱。

# 五、技术服务

安装及调试过程中生产厂家应及时派人到现场服务。发生质量问题后，供方24小时内派人上门服务。

# 六、备注

交货期：2023年6月25日前交货。

未尽事宜，双方协商解决。