铜陵有色金属集团股份有限公司动力水厂高压装置

技

术

附

件

铜陵有色铜冠建安公司

二〇二三年五月

铜陵有色动力水厂（以下简称需方）与铜陵有色铜冠建安公司(以下简称供方)就供方为需方提供高压柜设备，相关事宜进行了技术交流，在友好协商的基础上签订以下技术协议，本协议之外的争议及其他未尽事宜经双方协商签订补充协议或技术协议附件予以生效，此协议与商务合同具有同等法律效力。本技术协议书是为规定设备在功能设计、结构、性能、安装及软件性能等方面的技术要求。本技术协议仅列出一般性技术规范，供方不能因本技术规范书的遗漏、疏忽和不明确而免除向需方提供最好的原料、质量及服务的责任。

一 供货名称

1、6KV高压开关装置（带计量功能）  2台；

- 两台高压装置的安装及出线高压电缆至变压器高压侧的连接

- 直流屏40AH   1套

- 旧柜子的拆除及变压器室与配电所之间阻断墙打通（交钥匙工程）

二、工作条件及安装地点

1.1环境条件

环境温度：-5℃～+45℃；

日温度差：最大20℃；

相对湿度：≤90%；

海拔高度：≤1000m；

耐震能力：地震烈度8度，地面水平加速度0.3g(地震正弦波3周，安全系数≥1.67)。

1.2 安装地点: 业主方提供地址。

三、 工艺条件与技术参数

2.1 设备名称：户内金属铠装移开式高压开关柜。

2.2 设备型号：KYN28A-12。

2.3 额定电压：7.2kV。

2.4 工作电压：6kV。

2.5 系统周波：50Hz。

2.6 额定绝缘水平：雷电冲击电压：75 kV；1min工频耐压（有效值）：42 kV。

2.7母线额定电流：1250A/动稳定电流（峰值）63 kA。

2.8断路器开断电流:31.5kA。

2.9 防护等级：外壳IP40，断路器室门打开时为IP20。

2.10进、出线方式：进线采用电缆下进线、出线采用电缆下出线。

2.11系统接地方式：中性点接地。

2.12柜体及开关设备绝缘：

对地、相间及断口工频耐压：42KV；

对地、相间及断口冲击耐压（峰值）：75KV。

2.13分、合闸机构和辅助回路的额定电压：DC220V。

2.14加热器、柜内照明等：AC 220V。

2.15柜体颜色：浅驼灰色  RAL7032。

2.16 2台高压柜并列安装，详见一次系统图；每台柜需安装电度计量表（业主提供）。

四 技术规格及有关要求：

1 设备用途：供水一车间金隆净化站。

2 设备性能：满足供水配电系统要求。

3设备数量：2台。

4 技术要求：设备必须满足标准或规范：

GB3906-91《3-35KV交流金属封闭开关设备》

GB11022-99《高压开关设备通用技术条件》

IEC298（1990）《额定电压1kV以上50kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》

DL404-91《户内交流高压开关柜订货技术条件》

GB50070-2009《矿山电力设计规范》

YS5030-1996《有色金属矿山电力设计规范》。

五：开关柜技术要求

1、柜体材料

1.1冷轧钢板或角钢(用于焊接柜);

1.2敷铝锌钢板或镀锌钢板(用于组装柜).

1.3不锈钢板(不导磁性).

1.4铝板((不导磁性).

2.柜体的功能单元：

2.1主母线室(按“品”字形或“一”字形两种结构选择合理布局)

2.2断路器室

2.3电缆室

2.4继电器和仪表室

2.5柜顶小母线室

3、电器元件柜内主要一次、二次电器元件型号如下：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压真空断路器 | MV1-12/T 630A-31.5 | 台 | 2 |  |
| 2 | 线路保护测控装置 | ESSB580 | 台 | 2 |  |
| 3 | 其余元件及柜体，直流屏 | / | 批 | 1 |  |

*备注：表中主要元器件技术要求如下；

3.1、高压真空断路器

真空断路器：选12/T 630A 31.5KA固封极柱式系列

3.1.1、真空断路器的使用环境：

- 环境温度：-25℃～+45℃

- 环境湿度：日平均相对湿度≤95%，月平均相对湿度90%

- 海拔高度：不超过1000M

- 地震烈度不超过8级

3.1.2、真空断路器技术要求：

- 断路器采用铜基高压力无油轴承，实现传动自润滑；

- 采用锌钴合金六价铬钝化表面处理工艺，抗盐雾能力300小时

- 采用齿轮传动弹簧操作机构；

- 断路器自带隐身设计的手动储能手柄

3.1.3、真空断路器主要技术参数：

（1）最高工作电压                    12kV

（2）额定工作电流                    1250A

（3）额定频率                        50Hz

（4）额定短路开断电流                31.5KA

（6）额定短路电流开断次数            30次

（7）合、分闸操作电压：             DC220V

（8）额定操作循环                 分-0.3s–合分–180s–合分

（9）全分闸时间                      ≤60 ms

（10）固有分闸时间                    ≤55 ms

（11）固有合闸时间                    ≤65 ms

（12）机械寿命                        30000次

（13）操作机构形式                    弹簧操作机构

（14）灭弧室采用固封极柱型

（15）操作机构应预留常开、常闭辅助开关各4对。

（16）断路器自身具有电气防跳功能

（17）操作电压AC110V,控制回路如突然断电，断路器可手动分闸

（18）绝缘水平  工频耐受电压42kV/1min；   雷电冲击耐受电压(全波) 75kV

3.1.4、产品试验

(1)出厂试验

a.外观检查。

b.机械操作和机械特性试验。

c.主回路电阻测量。

d.工频耐压试验。

e.控制回路及辅助回路的工频耐压试验。

(2)型式试验

a.机械特性试验和机械稳定性试验。

b.温升试验按GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》和DL402《交流高压断路器订货技术条件》进行。试验时的电流为额定电流的110%。

c.绝缘试验按GB311.1《高压输变电设备的绝缘配合》进行

d.动、热稳定试验。

e.短路的开断与关合试验，出线端短路试验，异相接地试验。

3.1.5 断路器及其操作机构

(1) 断路器应有可靠的“防跳”功能，设电气“防跳”回路。

(2) 断路器应有储能机构，其操动机构在任何状态都可以电气和机械跳闸。

(3) 电气操作的断路器，均有就地分、合闸的操作设施，当断路器在就地试验和断开位置时，断路器的远方操作回路被闭锁，断路器有汉字分、合闸指示，指示处应设观察窗。

(4) 所有操动机构和辅助开关的接线，除有特殊要求外，同规格均应采用相同接线。

六：其他要求

1、中标单位根据技术要求完成设备成套，并提供一次电路图、二次接线图。

2、提供开关柜内主要电气元件的的说明书、合格证等。

3、提供开关柜控制、测量及保护功能以及其他闭锁和自动装置的说明书及原理图。

4、 所有设备的柜体:表面喷塑，颜色：标准色标 WD020 浅灰。

5、设备设计、制造、试验、检测、严格按国家相关标准执行。

6、未尽事宜与甲方技术人员沟通，双方协商解决。

需方代表签字：

供方代表签字:

明细附件：

一）  高压柜明细表（单台）

| 序号 | 元器件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜体 | 800*1600*2300mm | 台 | 1 |  |
| 2 | 封板 |  | 块 | 1 |  |
| 3 | 触头盒 | 630A | 只 | 6 |  |
| 4 | 静触头 | 630A | 只 | 6 |  |
| 5 | 穿墙套管 | TG3-10Q/110*180 | 只 | 3 |  |
| 6 | 带电显示器 | DXN8 | 只 | 1 |  |
| 7 | 传感器 | 145mm | 套 | 1 |  |
| 8 | 真空断路器 | MV1-12/T 630A 31.5KA | 台 | 1 |  |
| 9 | 电流互感器 | LZZBJ12-10 200/5 0.2S/0.5/10P20 10/15/15VA | 只 | 3 |  |
| 10 | 电压互感器 | JDZ10-10 6KV/0.1 0.2 10VA | 只 | 2 |  |
| 11 | 熔断器 | XRNP-10 0.5A | 只 | 6 |  |
| 12 | 计量盒及支架 | 三相三线 | 只 | 1 |  |
| 13 | 多功能仪表 | WS96 | 只 | 1 |  |
| 14 | 智能显控装置 | WS2500 | 只 | 1 |  |
| 15 | 微机保护 | ESSB560 | 只 | 1 |  |
| 16 | 除湿装置 | WS280-60 | 只 | 1 |  |
| 17 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 只 | 3 | 优质 |
| 18 | 分支铜排 | TMY-50*5mm | kg | 30 | T2铜 |
| 19 | 铜线 | BVR1.5mm2 | 米 | 300 | 铜泉 |

- 施工材料（单台）

| 序号 | 元器件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压电缆 | YJV22-10kV-3*70mm2 | 米 | 20 | 国内一线品牌 |
| 2 | 户内高压护套 | 70mm² | 只 | 6 | 国内一线品牌 |
| 3 | 铜鼻子 | 70mm² | 只 | 12 | 国内一线品牌 |
| 4 | 底座槽钢 | ∅100* 10 | 块 | 1 | 国内一线品牌 |

- 直流屏

| 序号 | 元器件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电柜 | ZC-40AH/DC220V | 台 | 1 | 国内一线品牌 |
| 2 | 电池柜 | DC24V*9 | 台 | 1 | 国内一线品牌 |