# 配电装置技术要求

一、采用的文件规范依据及技术标准

1《低压成套开关设备》(GB7251);

2《金属涂覆和化学处理》（GB/13911）；

3《低压电器基本标准》(GB4025）；

4《低压电器基本试验方法》（GB998）;

5《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器》（GB16917）；

6《低压熔断器》(GB13539)；

7《低压断路器》（GB10963-99）；

8《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303－2002）;

9《低压成套开关设备和控制设备安全技术导则》（JB/T10361-2002);

10《低压固定封闭式低压成套开关设备》(JB/T5877-2002）；

11《低压开关设备和控制设备总则》（GB/T4048.1-2000)；

12《低压开关设备和控制设备断路器》(GB/T4048。2—2000)；

13《低压开关设备和控制设备开关、隔离器、隔离开关与熔断器组合电器》(GB/T4048.3—2000）；

14《低压开关设备和控制设备-低压机电式接触器和电动机起动器》（GB/T4048.4—2000）;

15《低压开关设备和控制设备-控制电路电器和开关元件第一部分机电式控制电路电器》(GB/T4048.5-2000）；

16《固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指数的测定方法》（IEC60112：1979）；

17《机电产品包装通用技术条件》（GB/T1338─92）;

18	IEC标准及其他相关国家标准；

19铭牌：其内容应符合IEC标准;

20	CCC强制性认证要求

21当地地区的地方标准等。

二、需求范围

见招标文件清单

三、质量要求

质量等级为合格级，除符合国家现行有效的规范要求外，还需满足以下质量要求。

1、制造商须获得国家认证的生产许可证。

2、制造商须获得ISO9000系列质量和管理资格认证或同等资格认证。

四、技术要求

环境工作条件：

1、亚热带海洋性气候,轻度盐雾腐蚀

2、环境温度0℃～+40℃

3、环境相对湿度30％~90％

4、地震烈度：7级

5、工作环境:24小时连续运行

产品设备要求：

1电箱

1.1低压动力箱、照明箱、电表箱符合IEC439。1《低压成套开关设备和控制设备》及GB7251.1《低压成套开关设备》国家标准；

1.2本批配电箱用于系统电压低于1kV并应按IEC439要求进行设计，用于厂内各单体的照明、插座电源。

安装方式：配电箱挂墙明装；箱体深度应能满足甲方的需求;特殊场地尺寸现场测绘。

配电柜应为挂墙安装或落地支架安装，应提供安装所需的所有支架附件和安装设计。

箱体外部美观，操作方便；

箱内电器元件的技术参数按设计图纸要求选择；

短路运行分断能力≥6.0KA，漏电保护断路器选用电子式，额定电流：6～63A;

照明配电用断路器过电流瞬时脱扣器采用C 型,动力及空调配电用断路过电流瞬时脱扣器采用D 型；漏电保护断路器额定剩余动作电流：30mA，100 mA；

机械寿命，平均操作（通-断）≥20000次；

箱内元器件应采用模块化设计，导轨安装方式，方便安装拆卸。

标准配电箱适用于额定工作电压为交流380V/220V，频率为50Hz，作为用电设备的过载、短路、漏电保护之用，且具有操作简便、安全可靠、防尘、防污等特点。箱体全绝缘，II类防护，即塑料壳体带“回”标记设备（防尘防水）的防护等级为IP65以上高品质聚碳酸酯(PC)材料，不含卤素、硅素，符合RoHS合格通过960℃灼热丝测试，阻燃、自熄（符合IEC 60695-2-11条款）耐紫外线老化，塑料箱体通过耐紫外线老化测试(符合IEC 61439-1/第10.2.4条款)的电气设备功能需求，一定要有自动泄压功能，箱盖可自由搭配选择为不透明或透明的样式，不透明时箱体整体颜色为RAL7035。汉森电气（Hensel）Mi系列、伊顿（EATON）Halyester system系列、威图（Rittal）等或同档次知名品牌。

配电箱内部配满槽开关，采用4极开关，N线必须开断，同时设漏电保护装置，动作于30mA。开关品牌：北元电气。

配电箱安装所需要的附件应由承包人提供，并负责说明安装方式。

所有配电箱均采用同一接线形式。

1.3、箱内配线要求

a、配电箱上的电器、仪表等应符合电具、仪表排列间距要求;

b、全部紧固件均应采用镀锌件；

c、全部配线不得小于开关出线，应符合规范要求；

d、接线端子应与导线截面匹配；

e、盘内有接地要求的电器、盘面，其外壳应可靠接地;

f、连接可动部位的导线做法，应符合规范要求；

g、配线整齐、清晰，导线绝缘良好,所有接线应打回型弯接入；

h、配电箱箱内分别设PE、N 汇流排；

i、提供所有用户配电箱需配置的各类安装材料及附件包括：微型断路器、小母线、接线端子排等材料;

j、配电箱内一次线按过负荷保护要求选择母线,铜母线含铜量不小于99.9%；

k、配电箱二次线选用不小于2.5mm2的铜芯塑料线。

1.4质保期

在低酸性环境及高悬浮酸性环境及高二氧化硫气体悬浮环境中使用质保五年。质保含：箱体、连接件、内部元器件。

1.5其他要求

图纸：在确定中标人后一周内提供图纸，供现场确认。必要时至现场确认定制图纸。