# 货物技术要求及其它

1.供货范围

货物具体范围表如下（另附图）：

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 所属图号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频装置 |  | 6 | TL1020-204（2）DL |  |
|  | 合计 |  | 6 |  |  |

*卖方对所供的设备应逐项予以说明，包括备件功能组成、特点、技术性能、有关参数等，并列出每台柜元器件的详细分项报价清单；卖方应提供详细的供货范围、主要外购件清单、价格、制造商及产地。简单应答“满足”、“符合”、“达到”或照搬技术文件要求的应答，视为“不符合”技术文件要求。偏离*条款的技术文件，视为废标。

2．技术规格及有关要求

2.1工程、水文地质条件和当地气象资料

当地大气压：                    101150Pa

绝对最高温度：                  41℃

绝对最低温度：                  －11.9℃

年平均气温：                    16.3℃

最热月平均温度：                28.8℃

最冷月平均温度：                3.1℃

全年平均相对湿度：              74%

夏季平均相对湿度：              84%

冬季平均相对湿度：              75%

全年最大降雨量：                1780mm

全年最小降雨量：                580mm

一次最大连降暴雨量：            84.4mm

夏季主导风向：                  西南风

冬季主导风向：                  东北风

常年主导风向：                  西南风

夏季平均风速：                  3.2m/s

冬季平均风速：                  3.8m/s

年平均风速：                    3.3m/s

最大风速：                      24m/s

基本风压：                      0.5kPa

最大积雪深度：                  36cm

基本雪压：                      0.5kPa

土壤冻结深度：                  0.4m

地震烈度：                      7度

海拔高度：                      20米

空气中有少量SO2、SO3气体

中压:  10kV±7%，50Hz±1%，电阻接地系统

低压:  380三相/220V单相±10%，50Hz±1Hz

2.2 低压开关装置

# 2.2.2.1.8变频、软起柜及元器件选用要求：变频器选用深圳英威腾IPE300系列品牌产品,其功率必须大于电动机功率一档。

2.2.2.2元器件技术及安装要求

- （8）变频、软起装置主要技术要求及特点：

①变频装置的防护等级：采用威图（RITTAL）柜型框架结构标准进行设计和制造，9折型材，防护等级不低于IP43，有3C认证，需满足国家相关电磁辐射标准。整体表面采用织纹型防水浸蜡底漆及粉末涂层，门板、侧板与框架结合处有高性能一次成型发泡密封条，柜体颜色为RAL7035。

② 柜体用厚度为2.5mm冷轧钢板制作，内部安装背板及底板厚度要求3mm以上，柜顶带有四个吊装环。

③ 变频装置冷却方式为风冷，并应符合IEC60146-1-1的要求，冷却空气风道应位于变频器柜的前部或顶部，强制通风应包括必需的空气过滤器、风扇和风道。前后门底部各带至少两套进风过滤器，过滤器内置滤网。通风口的设置，不能降低柜体的机械强度，不应降低柜子的防护等级，不应造成熔断器、断路器在正常工作或短路时引起电弧或可熔性金属喷出。冷却风机与变频调速装置同步运行，风机采用德国EBM或威图RITTAL产品。柜内裸露带电部分应采用有机玻璃进行防护，并有明显的警示标识。

④变频器过载能力不低于150%额定电流1分钟，180%额定电流10秒，200%额定电流1秒。

⑤变频器及软启动器须符合IEC\EN\UL相关标准，满足工业环境对EMC辐射、传导、射频发射的要求，支持RS485或MODBUS通讯。

⑥变频器必须配置进、出线电抗器和EMC滤波器，降低进线电源的谐波和变频器的电磁辐射，电抗器和EMC滤波器与变频器采用相同品牌。

⑦变频器柜应充分考虑使用环境要求，散热必须可靠，须配专用的通风组件以满足散热要求；变频器应具有冷却风机延时关闭功能，来保护变频器良好的散热功能以及延长功率器件的使用寿命。每台冷却风扇应安装电气保护，如断路器或熔断器，当保护动作时应有信号灯指示。

⑧变频器要有较强的过载能力和自我保护功能，变频器应具有但不限于以下保护功能：过流/过载 、接地故障、电机堵转、欠压、过压、超速、缺相故障、装置故障、通讯故障、PID反馈信号值低于最小值或高于最大值，冷却风机故障防雷电冲击等防护功能。

⑨由投标方成套制造的变频装置，每台变频器的输入侧应配有刀熔开关。柜内布置为：上部安装刀熔开关，下部安装变频器。为避免雷击对变频器的损害，每台变频器的进线电源侧需配置浪涌保护器，浪涌保护器选择同低压开关柜，所有浪涌保护器前端必须有断路器保护。

⑩ 变频器装置的通风量应参照原装柜设计，并有适当的余度，满足散热要求。每台柜子应至少配有2个以上的风机，任何一个风机出现故障时，不会影响变频器、软启动器正常运行。安装2台及以上变频器或软启动器的柜子内应考虑冷却风扇供电电源的合理性，防止因电源不合理造成冷却风扇全部停运而影响运行中的变频器运行。

⑪控制显示面板：变频器必须配置本机操作面板，操作面板能够显示多组以上运行参数（运行频率 运行电流 运行时间 瞬时功率等）且监控参数能方便的进行修改，方便运行数据快速实时读取，支持中文显示、编程、操作、复制、热插拔等功能，具有中文液晶键盘功能。操作面板安装在柜门上。

⑫柜内配置照明灯，由门限开关控制。柜体正面必须有铭牌，不锈钢制作，铆钉固定。电缆下进下出，柜体底板需有良好的密封，电缆从带电缆密封圈的底板进出。

2.2.2.2.2元器件安装要求

(1)应提供合适的机构，以保证在抽出或替换断路器时，其一次和二次隔离触头完全断开或接通。

(2)应提供适当的导轨，以便容易移动和插入可移动的断路器单元。并应提供止挡或指示器以精确定位在“接通”和“试验”位置。

(3)在一次隔离触头接通前，断路器的框架为可靠接地，并且断路器在运行位置以及一次隔离触头分开一个安全距离以前的所有其他位置，其框架都保持可靠接地。

(4)当断路器处于试验位置时，控制回路应允许就地操作。

(5)当断路器处于试验或隔离位置时，断路器的远方操作回路应断开。

(6)对塑壳断路器操作手柄，应在抽出单元门关闭的情况下清晰地显示断路器是在合、分位置，并能在抽出单元门外操作断路器。

(7)功能单元抽屉与母线的接插件应选用接触良好，适于频繁抽出、性能优良的产品。

（8）装于柜体上的继电器，应能防止断路器或其他电器设备正常操作振动而误动作。

(9)装在开关柜内的所有元件，应选择专业制造厂家的产品，对强制认证的元件应具有认证标志。

(10)控制、测量表和继电器等端子排为防潮、防过电压、阻燃、长寿命端子排，并具有隔板，标志牌和接线螺丝，每个端子标上最终设计图上指定的编号。

(11)端子排设计成短路接型，以便当校验或维修继电器、仪表时防止电流互感器开路。当柜内有二个及以上单元时，端子排按单元分开排列，以免混排。

(12)提供适当数量的备用端子，每排端子有不少于15％的备用量。

(13)连接到一个端子桩头的导线不多于二根。二次端子排与一次排线分别安装于安装室的两侧。

(14)所有在端子的上方，留出足够的无阻挡接线空间。导线任何的连接部分均不采用焊接方式。对外引接电缆均通过端子排。所有控制线均应有线号标识。

(15)所有电线绑扎牢固，以防止下垂和断线，或由于搬运中的掀动引起的磨损。

(16)所有单元按接线图接线，同时满足断路器就地和远控要求。对短路会造成的断路器合闸或跳闸的某些回路导线，均不接在相邻端子上。

(17)所有二次设备元件能长期在工作电压下进行稳定工作。

(18)继电器的布置具有防振功能，当继电器室的门打开或关闭时继电器不会误动作。

(19) 马达保护器的盘内通讯插头及MODBUS电缆由马达保护器负责指导成套厂安装，必须保证插头及配线准确可靠，并确保抽屉抽出时对MODBUS总线的通讯没有影响。盘柜内MODBUS电缆与电力线缆应布置在不同的线槽内，并绑扎牢固，减少干扰。

2.2.2.2.3 联锁: 应提供如下辅助开关和机械联锁：

(1)安装一只位置开关，当断路器从“接通”位置抽出时应动作。该位置开关在断路器回复到“接通”位置之前，它应保持在动作的位置上。位置开关是用来使断路器从“接通”位置抽出时将断路器从“远方”变换到“就地”控制的。

(2)功能单元与小室的门必须设置机械联锁。当主开关处于分断位置，门才能打开，否则门打不开。

(3)为了防止未经允许的操作，主开关的操作机构应能使用挂锁将其锁在分断位置上，采用空气开关的应有防跳功能。

(4)当特殊需要，可设置一个解锁机构，以便主开关处于接通位置时，也能将门打开。

(5)功能单元（抽屉）应设有独立的门，可实现关门操作；同时抽屉应有防跌落装置，防止操作时因用力过猛，发生抽屉跌落。

(6)为指示断路器的“开”和“合”位置，应提供机械动作指示牌。

2.2.4试验和检查

2.2.4.1按标准要求做例行试验，并提供检验报告。

2.2.4.2产品到达买方现场，买方对产品进行主要配件的符合性验收。

2.2.4.3厂内试验按照国家和供货商标准进行,并应包括以下内容:

（1）拼柜试验：置于平行角钢上，按现场运行要求拼柜；

（2）主要电器元件的主、辅触头的通断可靠准确；

（3）二次回路动作可靠，保护整定值整定无误；

（4）绝缘电阻试验；

（5）高压试验；

（6）所有开关如断路器的机械性能试验；

（7）联锁试验；

（8）断路器的操作试验；

（9）尺寸测量、外观检查。

*2.4 其它

- 其他未做要求的按图纸配置。

- 卖方对所供的设备应逐项予以说明，包括功能组成、特点、技术性能、有关参数等，并列出详细的分项报价清单。

- 卖方应提供详细的供货范围、主要外购件清单、价格、具体制造商及产地。

- 5）配电柜的面板上应用标示牌，简洁、美观的标明功能单元的供电回路名称、编号；所有二次元件，必须按接线图及文件要求配置，并具有GB2421~2424所规定的抗振动能力；仪表应采用刻度清晰，抗震型产品，刻度单位符合中国国家计量法规。

- 6）配电系统主接线、元件规格等其它技术要求详见附件《供配电系统图》等。

- 7）温升：主回路在额定电流和额定频率下的温升应遵守国标规定。

- 9）以上条件未尽事宜，由供需双方协商确定。

3. 执行标准

所提供的开关柜及柜内组件的电气性能、结构工艺、型式试验和检测除非合同另有规定均须遵守最新的国家标准（ＧＢ）和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。本技术条件所使用的标准如与供方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。以下标准并非全部标准，它仅指出了主要标准。

GB7251-1997         低压成套开关设备和控制设备第一部分型式试验和型式试验成套设备

IEC60439-1:2001     低压成套开关设备和控制设备

GB50171－92         电气装置工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范

GB50150－91         电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB/T14048(7.8)-2000 低压开关设备及控制设备辅助电器

GB/T14048.1-2000    低压开关设备和控制设备总则

GB2681              电工成套装置的导线颜色

GB4208-84           外壳防护等级（IP代码）

GB/T9466-1998       低压成套开关设备基本试验方法

GB165-93            标准电压

GB/T16935.1-1997    低压系统内设备的绝缘配合

ISO9001:2000        质量体系设计、开发、生产安装和服务质量保证模式

GB7251	低压成套开关设备

JB/T9661	低压抽出式成套开关设备

IEC439-1	低压成套开关设备和控制设备

GB191  	包装储运图示标志

SDGJ14 	导体和电器选择设计技术规定

SDJ9 	电气测量仪表装置设计技术规定

GB50227—2008       并联电容器装置设计规范

GB12747-2004        自愈式低压并联电容器

GB/T15576-1995      低压无功功率静态补偿装置总技术条件

DL/T597-1996        低压无功补偿控制器订货技术条件

JB7113-1993         低压并联电容器装置

JB/T9663-1999       低压无功功率自动补偿控制器

IEC298              交流金属封闭开关设备

4．供货范围：

卖方基本工作范围为货物需求表所列内容，包括设备设计、制造、检验、试验、涂装、包装、工艺设计以及从施工到运行全过程的技术指导、人员培训、质量保证和售后服务及其它相关服务等。

以下为卖方必须提供的设备材料和服务：

4.1  供货范围内要求的主体设备、辅助系统、随机备件、专用工具等的详细设计、制造、检验和试验、涂装、包装、交付；

4.2  相关技术资料及交付；

4.3  培训；

4.4  技术服务；

5. 技术资料

5.1. 图纸会审：卖方在技术协议签订生效后5日内，通知买方、设计院进行图纸会审，

5.2.图纸会审结束5日内卖方向设计院及用户提供全部完整的设备设计图纸及相关资料。

5.3.产品交付时的图纸和资料（8套、含电子版）:

5.3.1合同规定提交的图纸；

5.3.2设备外形尺寸、重量、进出线端子及外部连接端子图。所提供的设计图纸及资料符合技术协议；

5.3.3设备主接线图，一、二次原理图；随设备提供全部出厂文件及试验报告文件；

5.3.4设备技术条件和产品说明书，产品样本；

5.3.5主要元器件合格证；

5.3.6设备操作维护说明书；

5.3.7试验报告；

5.4因各种原因造成图纸、技术资料、技术文件缺少、丢失、损坏，应在接到通知后3天内免费向现场补充缺少、丢失或损坏的部分。

6．卖方的责任

6.1 卖方对报价范围内设计、制造、技术服务、性能考核及整套设备的系统性、完整性、先进性、可靠性、安全性负责。所供应的设备必须符合相应的国家标准。

7．技术服务

7.1 技术服务将作为供货内容的一部分，包括负责指导安装、调试、试生产验收、培训买方技术人员和其他技术服务。

7.2 卖方须在报价时提供技术服务的详细内容和详细报价。卖方应在报价文件中列出指导安装、调试、技术服务、检验、培训等费用，价格计入总价。

8. 合同特殊条款

8.1 设备交货

8.1.1交货方式：铜陵金泰化工股份有限公司施工现场交货。

8.1.3 在报价时提出设备交货期，签约时，商定交货进度。

8.1.4 卖方提供的全部设备和材料，必须按现行国家、行业、企业标准或设备图纸规定的要求进行检验，并提供产品合格证。对于由国家商检部门检验的进口配套件，须提供国家商检部门的商检合格证书。

8.1.5卖方应按合同，有关标准对每台设备进行所必要的检验和试验。 如有必要时，卖方应负责向买方提供并出示全部图纸资料、检验用的工具装备、有关国标、部标和经认可的制造厂标准等。

8.1.6除非在合同中另有规定，否则所有的试验均为非见证试验。买方有到卖方工厂监造及验收的权利。试验结果以及合格证书应提交买方。

8.2 交货地点：铜陵金泰化工股份有限公司施工现场。

8.3 交货要求

设备包装需要与设备清单相符，以便进行验收。

货到交货地点后由双方人员共同点件验收，若系卖方的责任造成的破损、缺件、不符合合同要求，卖方应立即予以调换或补齐。

8.4 安装调试及试运行

8.4.1 设备现场安装时，卖方应派人到现场进行设备的安装指导、调试工作。

8.4.2 设备试运行前，卖方向用户提出负荷试运行方案，由用户负责组织实施，卖方派人参加。

8.4.3 试车：试运行期间，卖方应派人到现场服务，负荷试车连续运行72小时无故障, 并能满足甲方提供的技术要求。

8.5 性能考核和最终验收

8.5.1 在装置建成投产后，应在设计工况条件下进行考核运行，用户提前通知卖方，并在卖方有人参加的条件下，按照规定的参数进行考核运行72小时，符合要求后，正式验收。

8.5.2 性能考核的结果应做出记录，并在考核完成后的4天内，由双方代表在记录上签字。

8.5.3 卖方在设备性能考核前，提供性能考核计划表，性能考核应在第一次投料全负荷连续稳定运转后1个月内完成。

8.5.4 如果规定的保证值，在性能考核期间顺利达到，则双方代表应在4天内签署卖方准备的合同装置验收证明书一式4份，此时，认为设备已通过验收。

8.6 最终验收测试及测试方法。

按国家和行业现行规定的设备测试方法进行。

8.7 质量保证

8.7.1 卖方应保证其提供的设备及其附件是全新的、未使用过的、采用的是优质材料和先进工艺，并在各方面符合合同规定的质量、规格和性能。卖方应保证设备及其组件经过正确安装、正常操作和保养，在其寿命期内运行良好，卖方应承诺设备的寿命不少于20 年。由于卖方设计、材料或工艺的原因所造成的缺陷或故障，在合理的期限内卖方应免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。

8.7.2 质保期应为设备投运验收后18个月或设备到达买方施工现场24个月。。

8.7.3 在质量保证期内，对于卖方设备的质量问题，卖方应负责免费尽快更换，并赔偿相应损失；同时，设备的质保期将延长，延长时间为设备重新投运后12个月。

8.7.4 卖方应对合同设备的设计、材料选择、加工、制造和试验的整个过程，必须严格按质量保证措施执行。

8.7.5 设备在制造过程中，买方有权对合同设备，分批派遣有经验的工程师去卖方制造厂对设备的组装、例行试验和包装等方面进行监制和抽查验证。买方人员不签署任何质量证明，买方人员参加监制和抽查验证既不解除卖方按合同规定所应承担的责任，也不代替卖方到货的检验。卖方在设备制造前应向买方提供生产计划表，以便买方选定来厂日期和需要参加验证的项目和内容。

8.7.6 对合同设备卖方应采用有运行经验证明正确的、成熟的技术；若采用卖方过去未采用过的新技术，应征得买方的同意。

8.7.7 卖方从其他厂采购的设备，一切质量问题应由卖方负责。

8.8 运输

8.8.1 运输由卖方提供，运费及相关费用单独报价，计入总价中。

8.8.2 所有部件应加以固定并有防雨措施，以防在运输过程中可能发生的损坏。

8.8.3 运送设备到买方施工现场

8.8.4 所有设备在发运后并不意味着卖方的责任的解除，卖方对其设备的责任将维持到买方同意完

10. 其它

10.1 合同生效后不能按期交货，按招标文件第三章的有关内容处理。

10.2卖方应保证本项目设备档案的真实、准确、齐全，卖方应严格按照《中华人民共和国档案法》和其他相关规章文件的规定及要求，及时收集、整理装置制造过程中形成的各类载体资料，并在设备完工后二个月内，移交买方。其中竣工资料原件一套，复制本一套；竣工图二套（若有）。卖方如不能按时按质向买方移交资料导致买方项目无法通过档案验收，买方有权延付甲方质保金。